## スチーム_時間計算
外部熱交換器で循環して内部の液体を加熱する場合
容器内部液量 Ｍ | 12000 | kg
容器内初期温度 ｔ１ | 60 | ℃
容器内目標温度 ｔ２ | 80 | ℃ | 容器内液体比熱 ｃ | 1 | kcal/kg℃
熱交伝熱面積 Ａ | 1 | m2 | ポンプ液量 ｗ | 6000 | kg/hr
スチーム温度 Ｔ１ | 140 | ℃ | 熱交総括伝熱係数 | 1000 | kcal/m2hr℃
t2の温度までに要する時間θは以下の式で示すことができる。
θ＝ｌｎ((Ｔ１－ｔ１）／(Ｔ１－ｔ２))×（Ｍ／ｗ）×Ｋ２／（Ｋ２－１）
∵ | Ｋ２＝ｅ（ＵＡ／ｗｃ）＝ |  |  | 1.1814
θ＝ | 3.7479 | Ｈｒ
＝ | 224.8713 | ｍｉｎ
タンク、配管の熱量は見込んでいません。
短時間での昇温が必要な場合は注意が必要です。
42℃→25℃
M：容器内液量 t1：初期温度 t2：目標温度
A:伝面 U：総括伝熱係数 T1：スチーム温度

## 水_時間計算
外部熱交換器で循環して内部の液体を加熱・冷却する場合
容器内部液量 Ｍ | 12000 | kg | 熱交供給水量 Ｗ | 3000 | kg/hr
容器内初期温度 ｔ１ | 60 | ℃ | 熱交供給水比熱 Ｃ | 1 | kcal/kg℃
容器内目標温度 ｔ２ | 80 | ℃ | 容器内液体比熱 ｃ | 1 | kcal/kg℃
熱交伝熱面積 Ａ | 1 | m2 | ポンプ液量 ｗ | 6000 | kg/hr
熱交供給水温度 Ｔ１ | 90 | ℃ | 熱交総括伝熱係数 | 350 | kcal/m2hr℃
ｔ2の温度までに要する時間θは以下の式で示すことができる。
θ＝ｌｎ((Ｔ１－ｔ１）／(Ｔ１－ｔ２))×Ｍ／（Ｋ３－１）×（Ｋ３ＷＣ－ｗｃ）／ｗＷＣ
∵ | Ｋ３＝ｅＵＡ（１／ｗｃ－１／ＷＣ）＝ |  |  | 0.94334
θ＝ | 40.9732 | Ｈｒ
＝ | 2458.3935 | ｍｉｎ
42℃→25℃
M：容器内液量 t1：初期温度 t2：目標温度
A:伝面 U：総括伝熱係数 T1：温水温度 M：温水流量